重庆力杰消防工程有限公司

地址：重庆市巴南区金竹大道25号

电话：023-67674329，66239556

传真：023-67674329

邮编：401320

http://www.cqljxf.com

E-mail：cqljxf@163.com

悬挂式七氟丙烷灭火装置

使用说明书

重庆力杰消防工程有限公司

1．简介

七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点，是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。目前，在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代哈龙系统的应用越来越多。

悬挂式七氟丙烷灭火装置是一种新型、高效的自动灭火装置，具有无管路、不占地、安装简便的特点，特别适用于通讯基站、油箱间等狭小空间。

2．结构及动作原理

A.感温型

悬挂式感温型七氟丙烷灭火装置由灭火剂储存罐体、感温喷头、压力显示器等部件组成。当防护区温度达到感温喷头动作温度时，喷头启动，喷放七氟丙烷灭火剂。

B.电爆型

悬挂式电爆型七氟丙烷灭火装置由灭火剂储存罐体、电爆阀、喷头、压力显示器、安全泄放装置及压力反馈装置等部件组成，与火灾探测部件、警报器及灭火控制器组成一套自动灭火装置。

火灾发生时，灭火控制器或值班人员确认火灾后发出启动信号、电爆阀打开，灭火剂通过喷头喷出实施灭火。同时压力信号动作，由灭火控制器发出联动信号并显亮防护区门外的放气指示灯，提醒工作人员在通风排气前不要进入。压力显示器用于检查灭火剂储存罐体内增压氮气的压力，提醒用户及时补充氮气。

3．主要技术参数

| - 型 号 | - 启 动 - 方 式 | - 灭火剂充装量 - kg | - 储存压力 - MPa | - 喷射时间 - s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - XQQW8/1.6 | - 定温 | - 8 | - 1.6 | - ≤10 |
| - XQQW16/1.6 | - 定温 | - 16 |  |  |
| - XQQB16/1.6 | - 电爆 | - 16 |  |  |
| - XQQB30/1.6 | - 电爆 | - 30 |  |  |

- 4．使用方法

- 4.1根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》设计防护区的七氟丙烷灭火剂用量。

- 4.2灭火装置应尽量安装在最容易起火处的上方，以快速释放灭火剂实施灭火。

- 5．注意事项

- 5.1灭火装置应置于干燥处，严禁碰撞或阳光直射。

- 51灭火时防护区内应关闭门窗保持封闭条件。

- 53使用单位应指定专人负责定期检查压力显示器。当压力显示器指针低于绿区时必须及时维修。