- 关于我国气体灭火系统选型配置设计国家规范的初探

唐祝华  曹  伟  张肇强

摘要  在重点工程的要害建筑场所，本来就有好几类气体灭火系统可供选择，要求对不同的应用场所应选择适用类型的气体灭火系统，已经够难为的了；而当今，再加上为了保护大气臭氧层和人类生态环境，又有若干种卤代烷（哈龙）的候选洁净气体替代物灭火系统需经选择。鉴于目前我国尚未制订该领域的国家规范，因此，不仅设计院和工程建设甲方很感为难，就连消防建审监督部门有时也难以判断和审定。本文试图就各类洁净气体灭火系统在不同应用场所中的选型配置设计原则及参考因素作初步论述与探索，以供有关人员参考，同时也有以此文再次呼吁我国有关部门尽快立项制订气体灭火系统选型配置设计规范的意向。

关键词  气体灭火系统    选型配置设计    国家规范    洁净气体    卤代烷替代物

- 前言

1. 鉴于近十年来我国各地的设计、建审、建设等单位、专家经常来信、来电，多是提问有关替代卤代烷系统的洁净气体灭火系统如何配置选型的工程设计技术问题；因此，在第二届气体消防全国学术大会深圳会议上，本文作者唐祝华曾建议我国应尽快制订国家洁净气体灭火系统配置选型设计规范（暂定名），并呼吁应加快各类洁净气体灭火系统工程设计国家规范的制订步骤(近几年来部分地区批准、发布的省级HFC227ea和IG541灭火系统工程设计地方规范业已出现若干条文不一致的情况)。

2. 今天，在第三届全国气体消防学术论文交流大会上，唐祝华、曹伟、张肇强三位作者再次建议我国应尽快制订国家洁净气体灭火系统配置选型设计规范，并拟以此文作为该规范的初稿，抛砖引玉；对其中一些目前尚吃不准的技术问题，拟作为大会的研讨专题之一，请与会代表讨论和审议。

3. 作者曹伟和张肇强十多年来曾参与、主持和完成了许多重点场所的气体灭火系统工程设计、施工、维修任务，对气体灭火系统的配置选型设计积累了较为丰富的实践经验；作者唐祝华虽然平日基本上并不参与气体灭火系统的工程设计，但对气系的选型设计也很为关心，亦曾于前几年参加了上海市消防局主持的上海三座通信枢纽大楼和浙江省消防局主持的杭州通讯枢纽大楼等的洁净气体灭火系统配置选型设计论证会议。

4. 2001年11月《消防科学与技术》发表了昆明市消防支队龚荣幸、郑州市消防支队王岚和公安部天津消防研究所宋旭东、田野的文章，题为‘《灭火系统设置规范》亟待制订’。该文也建议我国应尽快制订国家洁净气体灭火系统配置选型设计规范，并呼吁应加快各类洁净气体灭火系统工程设计设计国家规范的制订步骤。同本文作者唐祝华等的思路基本一致，即也并不赞同由各地省级消防局分别组织制订省级HFC227ea和IG541灭火系统的地方规范，避免造成人力和物力的浪费，还不如集中全国的精英和经费加快制订出高质量、高水平的国家规范。

5. 有些国外规范可供参照：例如日本的消防法中对‘哪些建筑场所应设置哪种灭火系统’作出了宏观规定，而在其消防法施行令中又对‘各类灭火系统的设置（适用）场所’作出了具体规定；再如前苏联的化工部也曾颁布了‘需要装备自动灭火系统的建筑（场所）物目录’。

- 研讨专题

- 1.      重点讨论还有否其它更为理想的、更为新颖的卤代烷替代系统？Novec 1230灭火液（暂

定名为十二氟-2-甲基-3-戊酮）喷射到着火的防护区内时可由液态转化为气态，可否用作卤代烷替代系统？有关性能参数如表1、表2所示。

表1

| 指标 | Novec 1230 | Halon 1301 |
| --- | --- | --- |
| 心脏敏感度 最高无毒性反应浓度(NOAEL) | 10.0% | 5.0% |
| 心脏敏感度 最低可见毒性反应浓度(LOAEL) | >10.0% | 7.5% |
| LC50 (4h， rat，ppm) | >100,000 | 800,000 |
| 最小设计浓度 (V/V) | 5.5% | 5.0% |

表2

| 特性 | 单位 | 水 | Novec1230 灭火液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沸点 | °C | 00 | 49 |
| 凝固点 | °C | 0 | -108 |
| 25°C 蒸气压 | kpa | 3.2 | 40.4 |
| 25°C 汽化热 | kJ/kg | 2442 | 95 |

2. 三氟一碘甲烷和十四氟己烷可否用于无人的必要场所，以替代卤代烷灭火系统？

3. 拟暂以≥100m作为可远距离（储瓶站与防护区的距离）水平输送灭火剂的界定基准；其20℃的储存压力暂定限值为≥5.0MPa；供与会代表讨论。对于IG541的输送距离问题，由于在设计上存在20 MPa和15 MPa的区别，理论上可认定减压孔板后的压力基本上一致（6.5~7.0 MPa），在咨询了有关厂家的基础上，我们认为水平输送150m的水力计算能够通过。对于七氟丙烷系统而言，也存在2.5 MPa和 4.2 MPa两种系统，2.5MPa低压系统最远水平输送距离为25~30m；4.2 MPa高压系统输送距离为50~60m。此外，由于灭火剂储存在钢瓶中靠氮气加压，如果输送更远的距离，势必增加氮气的用量，因此在工程设计中还应有对七氟丙烷灭火剂的最小充装量的要求。

- 安全参数

1. 为确保灭火系统防护区现场人员的安全，设计选型时应密切注意气体灭火剂的NOAEL、LOAEL和LC50等重要安全参数界限值；并在气体灭火系统工程设计全部完成之前，应计算灭火剂喷射后防护区(室)内在最高使用温度下的灭火剂气体的最大浓度。

2. 重要的安全设计参数还有：

⑴  灭火剂喷射后防护区(室)内的最低O2浓度；

⑵  灭火剂喷射后防护区(室)内的最高CO2浓度；

若室内O2浓度＜10%和/或CO2浓度＞5%，则该系统只能用于无人场所，并须配置延时喷射装置；这二个参数值亦应告知系统用户。水力计算应能提供灭火剂气体喷放后防护区（室）内大气的组成变化，以及实际的灭火剂气体浓度值。

(3)喷放时间的要求。

3. 例如：IG 100氮气灭火系统在防护区内的浓度达40（47）%时，室内氧气浓度约为12.6（11.3）%，相当于海拔5500（~6000）m高处的呼吸环境(Siemens  技术手册)；而当氧气浓度≤8.5%时（~7500m），氮气就会对人身安全产生威胁；对IG541，建议的NOAEL值为 43%， 相当于12%的氧气浓度，对应的二氧化碳浓度为3.5~4.5%。LOAEL 值为52%,相当于10%的氧气浓度，对应的二氧化碳浓度为4.5~5.5%.

4. NFPA2001（1-6.1.2.2）明确规定，为保证防护区(室)内的氧气浓度≥16%（＜16%则会开始对人体官能造成伤害）， 在有人场所内不应使用浓度大于24%的卤代烃灭火剂。

5. NFPA2001（1-6.1.3）要求应避免不必要的暴露在惰性气体所导致的低氧环境中。延迟喷射的安全措施即是为了防止人员暴露在高浓度的灭火剂气体中。为此，应实施以下规定：

（1）在有人场所的防护区，惰性气体的设计浓度应低于43%（相当于氧气浓度为12%），且应有保证人员停留时间不超过5分钟的措施。

（2）惰性气体设计浓度在43%~52%（相当于氧气浓度在10%~12%），应具有保证人员停留时间不超过3分钟的措施。

- (3)    惰性气体设计浓度在52%~62%（相当于氧气浓度在10%~8%），应具有保证人员停留

时间不超过30秒的措施。

(4) 惰性气体设计浓度＞62%（相当于氧气浓度＜8%），只能用于对无人场所防护区的保护，人员不能在这种低氧的环境下停留。

- 参考文献

- 1.    依据公消2001-217号文

- 2.    参照国际标准ISO 14520-2000

3.  参考美国标准NFPA 2001-2000

附件

- 1.   各类洁净气体灭火系统在不同应用场所中的配置选型设计原则及参考因素

- 2.   三级（ 国家、行业、地方-省级）消防规范与相关规范

- 附件1—— 各类洁净气体灭火系统在不同应用场所中的选型配置设计原则及参考因素

附表 1

| 应用场所 气体 系统 |  |  | 公消文 2001-217 |  | ISO 14520 -2000 | NFPA 2001 -2000 | 必要配置卤代烷场所 | 非必要配置卤代烷场 所 | 经常有人工作场 所 | 经常无人工作场 所 | 储瓶站与防护区的水平距离 |  | 20℃ 储存压力 MPa (最大) | 应用特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可用 | 禁用 |  |  |  |  |  |  | 远 | 近 |  |  |  |
| 名 称 | 状态 | 编 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮 | 气体 | IG 100 N2 | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | 20.0 | 适用于EDP房等 |  |
|  | 液化 气体 |  | O |  | O | O | O | O | ？ | O | # X | O |  |  |  |
| 氩 | 气体 | IG 01 Ar | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | 20.0 | 适用于上部有开口的防护区 |  |
| 惰性 气体 | 三种 气体 | IG 541 | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  | 储存压力为15MPa，可输送150m |  |
|  | 二种 气体 | IG 55 | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |  |  |
| 二氧 化碳 | 高压 | CO2 | ** |  | ** | ** | O | O | X | O | O | O | 5.17 | 适用于发动机房等 |  |
|  | 低压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 2.07 (-18℃) |  |  |
| 七氟 丙烷 | 液化 气体 | HFC 227ea H 3700 | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | 4.2MPa 2.5MPa | 增加大氮气瓶，可输送接近100m |  |
| 六氟 丙烷 | 液化 气体 | HFC 236ea H 3600 | O |  | O | O | O | O | O | O | ？ | O |  |  |  |

续附表 1

| 应用场所 气体 系统 |  |  | 公消文 2001-217 |  | ISO 14520 -2000 | NFPA 2001 -2000 | 必要配置卤代烷场所 | 非必要配置卤代烷场 所 | 经常有人工作场 所 | 经常无人工作场 所 | 储瓶站与防护区的水平距离 |  | 20℃ 储存压力 MPa (最大) | 应用特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可用 | 禁用 |  |  |  |  |  |  | 远 | 近 |  |  |  |
| 名 称 | 状态 | 编 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三氟甲烷 | 液化 气体 | HFC 23 H 1300 | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | 4. 27 | 20℃蒸气压为4.27MPa |  |
| 三氟一碘 甲烷 | 液化 气体 | FIC 13I1 H 13001 |  |  | O | O | ？ | O | ？ | O | ？ | O |  |  |  |
| 三氟二氯 乙烷等 | 液化 气体 | HCFC 混合A |  | × | O | O |  |  |  |  |  |  |  | 四种液化 气体 |  |
| 四氟一氯 乙烷 | 液化 气体 | HCFC 124 H 2410 |  | × | O 拟删去 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五氟乙烷 | 液化 气体 | HFC 125 H 2500 |  | × | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八氟丙烷 | 液化 气体 | PFC 2-1-8 H 3800 |  | × | O 拟删去 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十氟丁烷 | 液化 气体 | PFC 3-1-10 H 4-10-00 |  | × | O 拟删去 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四氟己烷 | 液化 气体 | PFC 5-1-14 H 6-14-00 |  |  | × | × |  | O |  | O |  | O |  |  |  |

续附表 1

| 应用场所 气体 系统 |  |  | 公消文 2001-217 |  | ISO 14520 -2000 | NFPA 2001 -2000 | 必要配置卤代烷场所 | 非必要配置卤代烷场 所 | 经常有人工作场 所 | 经常无人工作场 所 | 储瓶站与防护区的水平距离 |  | 20℃ 储存压力 MPa (最大) | 应用特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可用 | 禁用 |  |  |  |  |  |  | 远 | 近 |  |  |  |
| 名 称 | 状态 | 编 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三氟一溴 甲烷 | 液化 气体 | H 1301 |  |  |  |  | O | × | O | O |  | O |  | 必要场所 灭火系统 |  |
| 二氟一氯 一溴甲烷 | 液化 气体 | H 1211 |  |  |  |  | O | × | × | O |  | O |  | 必要场所 灭火器 |  |
| 四氟二溴 乙烷 | 液化 气体 | H 2402 |  |  |  |  |  | × | × | O |  | O |  |  |  |
| NOVEC 1230 | 液化 气体 |  |  |  | 拟新增 | 拟新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAFS-125 |  |  |  |  | 拟新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气溶胶 |  |  |  |  |  |  |  |  | × | O | ？ | O |  |  |  |

附 件2——已 经批 准 、发 布 的 消 防 工 程 技 术 国 家 规 范、行业 规 范、地 方 规 范 及 相 关 规 范 一 览 表

（ 1999-08唐祝华初步整理，2000-06-01、2002-08-06、2003-09-10修改、补充，按 规 范 代 码 顺 序 编 辑；供有关部门和专家参考，并请予补充、订正  ）

附表 2 —— 国家规范

| 国标代码 | 规范名称 | 施行日期 | 制修订 | 主编单位 | 主编部门 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防规范 |  |  |  |  |  |  |
| GBJ 16-1987 | 建筑设计防火规范 | 2001-05-01 | 2001局部修订 | 公 安 部 七 局 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GBJ 39-1990 | 村 镇 建 筑 设 计 防 火 规 范 | 1991-03-01 | 制 订 | 山 西 局 | 公 安 部 | 山 西 局 |
| GB50084-2001 | 自 动 喷 水 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 2001-07-01 | 2001局 部 修 订 |  | 公 安 部 |  |
| GBJ 110-1987 | 卤 代 烷1211 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1988-05-01 | 制 订 | 天 津 所 | 公 安 部 |  |
| GBJ 140-1997 | 建 筑 灭 火 器 配 置 设 计 规 范 | 1997-09-01 | 1997局部修订 | 上 海 所 | 公 安 部 | 上 海 所 |
| GB 50045-1995 | 高 层 民 用 建 筑 设 计 防 火 规 范 | 1995-11-01 | 2001局部修订 | 公 安 部 七 局 | 公 安 部 | 四 川 所 |
| GB 50067-1997 | 汽 车 库、 修 车 库、 停 车 场 设 计防 火 规 范 | 1998-05-01 | 1997修 订 | 上 海 局 | 公 安 部 | 上 海 局 |
| GB 50098-1998 | 人 民 防 空 工 程 设 计 防 火 规 范 | 1998-**-** | 1998修 订 | 总 参 四 院 | 国 家 人 防 办 公 安 部 |  |
| GB 50116-1998 | 火 灾 自 动 报 警 系 统 设 计 规 范 | 1998-**-** | 1998 修 订 | 沈 阳 所 | 公 安 部 | 沈 阳 所 |
| GB 50151-1992 | 低 倍 数 泡 沫 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1992-07-01 |  | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50160-1992 | 石 油 化 工 企 业 设 计 防 火 规 范 | 1992-12-01 |  |  | 石 油 化 工 总 公 司 |  |
| GB 50163-1992 | 卤 代 烷1301 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1993-05-01 | 制 订 | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50166-1992 | 火 灾 自 动 报 警 系 统 施 工 及 验 收 规 范 | 1993-07-01 | 制 订 | 沈 阳 所 | 公 安 部 | 沈 阳 所 |
| GB 50183-1993 | 原 油 和 天 然 气 工 程 设 计 防 火 规 范 | 1994-02-01 |  |  | 石 油 天 然 气总 公 司 |  |
| GB 50193-1993 | 二 氧 化 碳 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1994-08-01 | 制 订 | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50196-1993 | 高 倍 数、 中 倍 数 泡 沫 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1994-08-01 |  | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50219-1995 | 水 喷 雾 灭 火 系 统 设 计 规 范 | 1995-09-01 |  | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50222-1995 | 建 筑 内 部 装 修 设 计 防 火 规 范 | 1995-10-01 |  |  | 公 安 部 |  |
| GB 50229-1996 | 火 力 发 电 厂 与 变 电 所 设 计 防 火 规 范 | 1997-01-01 |  | 东 北 电 力 院 | 电 力 工 业 部 | 东 北 院 |
| GB 50261-1996 | 自 动 喷 水 灭 火 系 统 施 工 及 验 收 规 范 | 1996-**-** | 2003局部修订 | 四 川 所 | 公 安 部 | 四 川 所 |
| GB 50263-1997 | 气 体 灭 火 系 统 施 工 及 验 收 规 范 | 1997-08-01 | 制 订 | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50281-1998 | 泡 沫 灭 火 系 统 施 工 及 验 收 规 范 | 1999-04-01 |  | 天 津 所 | 公 安 部 | 天 津 所 |
| GB 50284-1998 | 飞 机 库 设 计 防 火 规 范 | 1999-04-01 |  | 航空 工 业 设 计 院 | 航空总公司、民 航 总 局 、公 安 部 |  |
| GB 50338-2003 | 固定消防炮灭火系统设计规范 | 2003-08-01 | 制 订 | 上海所 | 公 安 部 | 上海所 |
| 相关规范 |  |  |  |  |  |  |
| GB 50015-2003 | 建筑给水排水设计规范 | 2003-09-01 | 全面修订 |  |  |  |
| GBJ 74-1984 | 石 油 库 设 计 规 范 | 1995-10-01 | 修 订 |  | 石 化 总 公 司 |  |
| GBJ 89-1985 | 民 用 爆 破 器 材 工 厂 设 计 安 全 规 范 | 1986-07-01 | 制 订 |  | 兵 器 工 业 部 | 公 安 部 |
| GB 50030-1991 | 氧 气 站 设 计 规 范 | 1992-07-01 |  |  | 机 械 电 子 部 |  |
| GB 50031-1991 | 乙 炔 站 设 计 规 范 | 1992-07-01 |  |  | 机 械 电 子 部 |  |
| GB 50049-1994 | 小 型 火 力 发 电 厂 设 计 规 范 | 1995-07-01 |  |  | 电 力 部 |  |
| GB 50057-1994 | 建 筑 物 防 雷 设 计 规 范 | 1994-11-01 |  |  | 机 械 部 |  |
| GB 50058-1992 | 爆 炸 和 火 灾 危 险 环 境 电 力 装 置 设 计 规 范 | 1992-12-01 |  |  | 化 工 部 |  |
| GB 50096-1999 | 住宅 设 计 规 范 | 2003-09-01 | 局部修订 |  |  |  |
| GB 50154-1992 | 地 下 及 覆 土 火 药 炸 药 仓 库 设 计 安 全 规 范 | 1992-10-01 |  |  | 兵 器 工 业总 公 司 物 资 部 |  |
| GB 50156-1992 | 汽 车 加 油 加 气 站 设 计 与 施 工 规 范 | 1992-12-01 | 2 0 0 2 修 订 改 名 |  | 石 化 总 公 司 |  |
| GB 50157-1992 | 地 下 铁 道 设 计 规 范 | 1993-01-01 |  |  | 首都规划建设委 |  |
| GB 50161-1992 | 烟 花 爆 竹 工 厂 设 计 安 全 规 范 | 1993-05-01 |  |  | 轻 工 业 部 |  |
| GB 50195-1994 | 发 生 炉 煤 气 站 设 计 规 范 | 1994-09-01 |  |  | 机 械 部 |  |
| GB 50251-1994 | 输 气 管 道 工 程 设 计 规 范 | 1994-11-01 |  |  | 石 油 天 然 气 总 公 司 |  |
| GB 50253-1994 | 输 油 管 道 工 程 设 计 规 范 | 1994-11-01 |  |  | 石 油 天 然 气总 公 司 |  |

- 续附表 2 —— 行业规范

| 行标代码 | 规范名称 | 施行日期 |  |  | 制修订 |  |  | 主编单位 |  |  | 主编部门 |  |  | 管理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDJ 278-1990 | 水 利 水 电 工 程 设 计 防 火 规 范 |  | 1990-09-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 利 水 电 规 划 设 计 总 院 等 |  |  |  |  |  |
|  | 电力设备消防规程 |  | 1983审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNJ 1-1981 | 消 防 站 建 筑 设 计 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNJ 1-1982 | 城 镇 消 防 站 布 局 与 技 术 装 备 配 备 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYJ 33-1988 | 广 播 电 视 工 程 建 筑 设 计 防 火 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LYJ 116-1987 | 护 林 防 火 机 场 工 程 技 术 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ？？ | 林 区 防 火 技 术 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYJ 25-1987 | 油 气 田 爆 炸 危 险 场 所 分 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 军用规范 | 海军舰船建造防火规范 |  | 1979-06审 |  |  |  |  |  |  |  |  | 海军司令部 |  |  |  |  |  |
| 交通部规范 | 钢质海船入级与建造规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通部 |  |  |  |  |  |
| JTJ 237-1999 | 装 卸 油 品 码 头 设 计 防 火 规 范 |  | 1999-10-15 1999-12-31 |  |  | 修订 |  |  | 一航院 |  |  | 交通部 |  |  | 一航院 |  |  |
| TJ 28-1978 | 城 镇 煤 气 站 设 计 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAF 0202 | 核 电 厂 设 计防 火 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ？？ | 火 药、 炸 药、 弹 药 及 火 工 品 工 厂 设 计 安 全 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHJ 71-1988 | 石 油 化 工 企 业 储 运 系 统 罐 区 设 计 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YD-5002-1994 | 邮电建筑防火设计标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮电部 |  |  |  |  |  |
|  | 人民防空物资库工程设计标准 |  | 2002审 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家人防办 |  |  |  |  |  |
|  | 油 罐 区 防 火 堤 设 计 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 筑 防 爆 泄 压 设 计 规 范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建标1998-207 | 城市消防站建设标准 |  | 1999-01-01 |  |  | 制订 |  |  | 公安部消防局 |  |  | 公安部 |  |  | 公安部消防局 |  |  |

- 续附表 2 —— 地方规范

| 地标代码 | 规范名称 | 施行日期 | 制修订 |  |  | 省、直辖市、自治区 |  |  | 主编单位 |  |  | 批准部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBJ 01-611-2002 | 消防安全疏散标志设置标准 | 2002-08-01 |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  | 北京市规划委 |  |
| DBJ 01-614-2002 | 民用建筑设置锅炉房消防设计规定 | 2002-12-01 |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  | 北京市建委 |  |
| 报批 | 洁净气体灭火系统设计、施工、验收规范 |  |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  |  |  |
| 报批 | 气溶胶灭火系统设计、施工、验收规范 |  |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  |  |  |
| 报批 | 细水雾灭火系统设计、施工、验收规范 |  |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  |  |  |
| 在编 | 建筑防火涂料设计、施工、验收与维护管理 标准 |  |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  |  |  |
| 在编 | 简易自动喷水灭火系统设计、施工、验收规范 |  |  | 制订 |  |  | 北京市地方规范 |  |  | 北京市消防局等 |  |  |  |  |
| DBJ 15-23-1999 | 七氟丙烷（HFC227ea）洁净气体灭火系统 技术规程 | 1999-10-01 |  | 制订 |  |  | 广东省地方规范 |  |  | 广东省消防局等 |  |  | 广东省建委 |  |
| DB 45/T 88-2003 | 三氟甲烷灭火系统设计、施工及验收规范 | 2003-05-18 |  | 制订 |  |  | 广西自治区地方规范 |  |  | 广西自治区 消防局等 |  |  | 广西自治区 建设厅 |  |
| DG/TJ08-008-2000 | 建筑钢结构防火技术规程 | 2000-10-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 同济大学等 |  |  | 上海市建委 |  |
| DGJ 08-20-2001 | 住宅设计标准 | 2001-08-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 上海市建科院等 |  |  | 上海市建委 |  |
| DGJ 08-88-2000 | 民用建筑防排烟技术规程 | 2000-10-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 上海市消防局等 |  |  | 上海市建委 |  |
| DGJ 08-94-2001 | 民用建筑水灭火系统设计规程 | 2001-10-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 上海市消防局等 |  |  | 上海市建委 |  |
| DG/TJ08-306-2001 | 惰性气体IG-541灭火系统技术规程 | 2001-11-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 上海市消防局等 |  |  | 上海市建委 |  |
| DG/TJ08-307-2002 | 七氟丙烷灭火系统技术规程 | 2002-07-01 |  | 制订 |  |  | 上海市地方规范 |  |  | 上海市消防局等 |  |  | 上海市建委 |  |
| 报批 | IG-541混合气体灭火系统设计、施工及验收 规范 |  |  | 制订 |  |  | 浙江省地方规范 |  |  | 浙江省消防局等 |  |  |  |  |
| 在编 | 三氟甲烷灭火系统设计、施工及验收规范 |  |  | 制订 |  |  | 陕西省地方规范 |  |  | 陕西省消防局等 |  |  |  |  |
| DB 61/296-2002 | 洁净气体IG-541灭火系统设计、施工、验收 规范 |  |  | 制订 |  |  | 陕西省地方规范 |  |  | 陕西省消防局等 |  |  | 陕西省建委 |  |
| DB 32/399—2000 | SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范 | 2000-10-18 |  | 制订 |  |  | 江苏省地方规范 |  |  | 江苏省消防局等 |  |  | 江苏省质监局 |  |
| DBJ 04/225-2003 | EBM气溶胶自动灭火系统设计、施工及验收 规范 | 2003-04-01 |  | 制订 |  |  | 山西省地方规范 |  |  | 山西省消防局等 |  |  | 山西省建设厅 |  |
| DB 43/133—1999 | ZQ气溶胶自动灭火装置配置设计规范 | 1999-09-01 |  | 制订 |  |  | 湖南省地方规范 |  |  | 湖南省消防局等 |  |  | 湖南省质监局 |  |
| DB 21/ 1231-2002 | 消防安全标志设计、施工及验收规范 | 2002-11-10 |  | 制订 |  |  | 辽宁省地方规范 |  |  | 辽宁省消防局等 |  |  | 辽宁省建设厅 |  |