火灾自动报警系统设计浅论

摘要：结合多年来消防电气设计实践，介绍了火灾自动报警系统在实际应用中的特点及发展前景。分别对消火栓控制系统、自动水喷淋控制系统、防火卷帘(门)控制系统、消防专用通信系统、电梯控制系统、消防电源系统等各子系统，从消防联动控制的角度进行了分析，并就实际工程设计应用中的一些经验作了初步总结。

关键词：消防电气设计；系统；控制

1  前言

随着城市建筑密度的日益增大和建筑物高度的增加，各种现代化设备及装修材料的广泛采用，建筑内部的电气设备点多、线长，使得火灾逐渐上升为人类社会的第一大灾害。为了贯彻“预防为主，防消结合”的方针，在消防设计中建筑、结构、暖通、给排水、电气等多专业应相互配合、综合设计。本文就火灾自动报警系统消防设计各设备的选型及设计方案的合理选择等问题，结合多年来工程设计实践体验，作一初步探讨，供参考。

2  探测器

从前端的火灾探测器到末端的消防联动控制装置，火灾自动报警系统的主要功能是在火灾初期及时探测火灾信息，发出声、光报警，并自动或手动启动现场灭火设施。

探测器是消防自动报警的眼睛，它将火灾信号快速传到报警控制器，发出警报信号。在设计时除按照《火灾自动报警系统设计规范》的规定外，还须着重考虑以下方面：

(1)设计中尽可能选用光电感烟探测器，不用或少用污染环境的离子感烟探测器(欧洲国家已禁用)。

(2)探测器与控制器选用同一个生产厂家的产品。

(3)选用经国家检测部门鉴定合格的产品，尤其要重视用户的质量反馈意见。

(4)对于标准层高的高层建筑，宜选用智能型探测器。除保证其常规功能外，该类探测器能随环境条件变化自动调整、保持恒定的灵敏度，还可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。

3  报警控制器

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢，它接受信号并作出分析判断，一旦发生火灾，立即发出火警信号并启动相应的消防设备。计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统被模拟量总线制火灾自动报警系统所替代。模拟量总线制火灾自动报警系统是在计算机技术基础上发展起来的，可以作为智能建筑的首选产品。现代消防设计一般采用总线制，选用模拟量多功能的报警控制器，这种布控方式，除具备常规功能外，还具有以下特点：

(1)系统布线简洁。系统布线比较简单，规律性强，方式任意，使设计简单、便于施工和维修，提高了系统的可靠性。

(2)系统结构模块化。单机结构系统包括250～2000个可编地址的各种探测器、手动报警按钮、联动模块和报警显示装置，设计人员可灵活地进行系统配置，确定监控回路的数量；若单机结构地址容量不够，还可灵活地将系统配置成网络结构形式。

(3)智能报警及系统自我诊断。当火灾发生时，智能报警系统根据探得的模拟量火灾参数，作出综合判定后进行报警和控制。此外，智能报警器对报警总线有自检测功能，与某些探测器或联动模块发生断线或短路故障时，系统的控制器可分别显示发生断线或短路故障的探测器或联动控制模块的地址号，同时伴有声、光报警并打印故障信息，若是短路故障，每个发生短路故障的探测器或联动控制模块可通过自身携带的短路隔离器将本体单元与系统隔离开，以确保系统的安全和其它探测器或联动控制模块的正常工作，使故障限制在最小的范围。另外，当系统交流电源消失和系统中联动控制模块的供电电源出现故障时，系统都会发出声、光报警并打印故障信息。

(4)调试手段方便。系统中的所有探测器都具有火灾模拟试验功能，系统调试时，在控制器上，设定对某一地址的探测器进行火灾模拟试验时不需要对该探测器真实加烟，而只需观测该探测器上的指示灯是否闪光，控制器上是否有该探测器的声光报警信号，即完成了对该探测器的地址核对工作，极大地方便了系统逻辑程序的调试，对于布置在楼宇中几百个探测器的调试，其优势是显而易见的。

4  消防联动控制系统

联动控制的对象有防、排烟设备、机电设备、灭火系统，通过火灾报警信号传至消防控制器发出指令，使设在现场的联动控制模块动作。操作方式有自控、远控、现地三种。以下主要介绍设计中所涉及到的主要联动控制设备。

4．1  消火栓控制系统

消火栓的设置是由给排水专业确定，消火栓按钮设置于消火栓上，其功能是：控制消火栓泵的启停；显示消火栓泵的工作故障状态；在民用建筑中，未设消防控制室的工程中，当采用DC24V消火栓按钮时，应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源，把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号，经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内，再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时，按“规范”应在消防控制室设火灾报警控制器及手动直接控制盘，用总线及多线制线路，直接传送到消火栓泵控制箱内的自动启泵、停泵控制回路中，并把消火栓泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示，这是通过总线或多线启泵、停泵，并接收其反馈信号的最合理，最可靠的接线方法。

4．2  自动水喷淋系统

根据《高层民用建筑设计防火规范》规定，对一、二类高层建筑分别要求设置自动喷水系统。在设计自动水喷淋系统时采用报警阀压力开关与水流指示器同时动作才能启动喷淋水泵。另外，水泵的控制回路具有自保持功能。启泵命令只需一个脉冲信号即可启动喷淋泵。

4．3  防排烟控制系统

建筑物防烟设备的作用是防止烟气侵入安全疏散通道，而排烟设备的作用是消除烟气大量积聚并防止烟气扩散到安全疏散通道。因此防、排烟设计是综合防灾的必要组成部分。设计中应注意以下问题：

(1)各类阀门的操作机构一般应为电磁铁，工作电压为直流24 V，动作电流须限制在700 mA以内，直接由火灾自动报警系统的有源联动模块驱动。否则不仅易损坏联动模块，还会影响系统的正常供电，因此事先须向设备厂提出要求，到货时进行检验。

(2)控制方式采用一个联动模块控制一个阀或一个联动模块顺序控制多个阀门两种方式，但后者若某一只阀门的微动开关接触不良则影响到后面的阀门均无法打开，从而降低了控制回路的可靠性。虽然一对一方式所需的联动模块多、造价高，但安全可靠，从确保人员安全疏散的角度考虑还是值得的。对于一对一控制方式中出现的同时动作问题，可在联动控制程序软件中加以解决。

4．4  防火卷帘、防火门控制系统

两个防火分区之间设置防火卷帘和防火门，是阻止烟、火势蔓延的防火隔断设备。它要求现地(现场手动)控制、与探测器联动控制、消防控制室手动控制，即三地控制。

4．5  火灾事故广播系统

火灾事故广播系统通常采用独立的广播系统。该系统配置有专用的广播扩音机、广播控制盘、分路切换盒、音频传输网络及扬声器等。控制方式有自动播音和手动播音两种方式。手动播音控制方式对系统调试和运行维护较方便。当火灾事故广播与建筑物内广播音响系统合用时，可通过联动模块将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机等强制转入火灾事故广播状态，即停止背景音乐广播，播放火灾事故广播。

4．6  电梯控制系统

若大楼内设有多部客梯和消防电梯，在发生火灾时，由火灾自动报警系统的联动模块发出指令，不管客梯处于任何状态，电梯上按钮将失去控制作用，客梯全部降到首层，客梯门自动打开，待梯内人员疏散后，自动切断客梯电源，同时将动作信号反馈至消防控制室。消防电梯降到首层后供消防人员使用。

5  某火力发电厂火灾自动报警系统设计简例

5．1  火灾探测报警系统的设计思路

(1)根据发电厂的特点，200MW及以上容量的机组，火灾报警区域按工艺要求划分为不同的消防报警分区，网络控制楼、微波楼和通信楼，汽机房，锅炉房，输煤系统，各成一独立的火灾报警分区。

(2)发电厂的特点是高频电磁干扰、粉尘积聚和热、湿等，在选择火灾探测器时，要考虑这些因素对探测器的影响，避免探测器的误报。

(3)选择火灾报警控制器容量时，应留一定余量，根据工程规模和重要程度，按报警控制器额定容量的80％～85％选定。

(4)由于工程规模较大，选用多台火灾报警控制器。报警信号通过计算机通信接口传送到消防控制中心，形成既分散又集中的火灾报警控制形式，提高了系统的可靠性且有利于管理和维护。报警控制器之间采用专用数据通信干线或网络实现数据通信，使得大型火灾自动报警系统的可靠性和灵活性得到进一步提高。

(5)系统选择自带短路隔离器的火灾探测器二总线传输网络系统。

(6)为保证设备的正常运行，火灾报警控制器及联动控制设备避免布置在电磁干扰及其他影响报警设备工作的场所。

5．2  火灾自动报警系统形式的选择

对火力发电厂根据其保护对象的要求，选择控制中心报警系统。在消防控制中心设置一台集中火灾报警控制器，一台专用消防联动控制柜；另外，在汽机房，锅炉房，输煤系统区域分别设置一台区域火灾报警控制器。

5．3  火灾报警控制器及专用消防联动控制柜的设置

本设计将集中火灾报警控制器及专用消防联动控制柜设在控制楼单元控制室内。按规范要求，在单元控制室内设固定气体灭火系统。当发生火灾时，必须有人对集中火灾报警控制器及专用消防联动控制柜进行操作，启动灭火系统进行灭火，这就要求值班人员必须坚守岗位，而火力发电机组及辅机的控制、监视等大多在控制室内完成，且机组及辅机设备投资昂贵，设备停机过程复杂，时间较长，因此在控制室内值班人员应保证机组安全停机后才可撤离岗位。针对上述情况，在控制室的布置上，应将盘(柜)区和运行人员区分开设置，即盘(柜)区在电子设备间内，而运行人员区主要是电厂的大屏幕模拟盘和一些重要的操作监视计算机，同时运行人员区应设置火灾自动报警系统的计算机控制、监视装置。通过分离后形成的两个封闭空间，只在盘(柜)区设置气体灭火系统，而运行人员在发生火灾时能够坚守岗位，同时亦可对火灾自动报警系统进行控制。区域火灾报警控制器分别设置在汽机房，锅炉房，输煤系统区域内24小时有人值班的操作室或控制室内。

6  结束语

随着电气设备性能的日趋完善和微型处理机技术的普及与广泛应用，消防报警及联动控制设备的智能化程度越来越高，同时也使消防电气专业与相关专业的联系更加密切。今后的发展前景是分布式的系统结构、模块化的设计、灵活的系统配置、透明的管理方式。  面对不断更新的产品，消防系统的电气设计和其他专业一样，都需要不断地协调创新和应用完善。

参考文献：

[1]  GB 50116—98，火灾自动报警系统设计规范．

[2]  GB 50045—95，高层民用建筑设计防火规范．

[3]  GB 50299—96，火力发电厂与变电所设计防火规范．