简易自动喷水灭火系统的应用与推广

自动喷水灭火系统是世界上公认的最为有效的灭火设施，是应用最广、用量最大的自动灭火系统。美国纽约对1969-1978年1648起高层建筑喷水灭火案例统计，高层办公楼灭火成功率98.4%，其它高层建筑97.7%；澳大利亚和新西兰，从1886-1968年，安装自动喷水灭火系统的建筑物共发生火灾5734次，灭火成功率达99.8%。实践证明，自动喷水灭火系统安全可靠、经济实用、灭火成功率高，而简易喷淋系统则具有投资少、效果好，维护保养方便的特点，应予以大力推广普及。      
    一、标准湿式自动喷水灭火系统与简易自动喷水系统的比较      
    标准湿式自动喷水灭火系统由消防水池、消防水箱、喷淋泵、湿式报警阀、喷头等组成，管道内始终充满水并保持一定的压力，系统一直处于警戒状态，一旦发生火灾，室内温度上升，导致喷头自动打开，管道内压力水喷出灭火。同时，由于喷水引起湿式报警阀前后水压差异，通过压力开关启动喷淋泵向系统供水。简易自动喷水灭火系统与标准湿式自动喷水灭火系统相比，减少了消防水池、消防水泵组、湿式报警阀组等组件。其原理是：充分利用城市自来水、高位消防水箱和室内消火栓系统来保证系统自动喷水灭火。      
    二、应用推广简易自动喷水灭火系统的必要性      
   （一）随着我国个体私营经济的发展，一些小型商店、超市、饭店、茶社、酒吧、桑拿、足疗、旅社、网吧、舞厅、KTV等人员密集场所在城市大量涌现，这些场所建筑面积一般在100-1000平方米之间，有的耐火等级较低，利用六十至七十年代建筑装修改造，大部分是利用综合楼局部、商住楼底层和沿街门面房进行二次装修，由于改变原建筑使用性质，擅自进行功能分隔，装修使用大量可燃材料，工程的火灾危险明显增大，原有建筑的消防设施远不能适应这些场所的防火要求。      
   （二）近年来，国内发生多起小型人员密集场所火灾，导致大量人员伤亡和财产损失。1993年4月6日，广东惠州市中泰酒楼火灾，工程建筑面积500平方米、三层，造成11人死亡；1994年11月27日，辽宁抚新艺苑歌舞厅发生火灾，工程建筑面积270平方米，导致233人死亡、20人受伤；1995年12月8日，广州广涛阁芬兰浴发生火灾，导致18人死亡、3人受伤；1999年10月18日，江苏沭阳县宁波大酒店发生火灾，工程建筑面积315。5平方米、三层，导致14人死亡；2002年6月16日，北京蓝极速网吧火灾，建筑面积220平方米、二层，导致25人死亡。      
   （三）简易自动喷水灭火系统可有效扑灭初起火火灾和控制火势发展，为人员疏散创造有利条件。根据北京小天井火灾实体模拟试验，一个标准居室在起火后3至7分钟，烟气温度便可达到600-700℃，简易喷头的动作温度是68℃，起火后2分钟肯定可以启动灭火。

（四）90%以上的小型人员密集场所由后期改造形成，统一设置标准自动喷水灭火系统确有困难。一是城市用地紧张，没有足够的场地和空间设置消防水池、消防泵房和设备间；二是这些场所大部分由私人投资经营，消防设施投入资金太大，个人难以接受；三是这些场所的从业人员较少，没有专人对系统进行维护保养。据调查，部分公共娱乐场所设置的自动喷水灭火系统由于缺乏维护保养，水泵已经停用，联动已损坏，只能靠屋面水箱的水维持压力。而简易自动喷水灭火系统基本不需维护，只要供水主阀打开，系统压力显示正常即可。      
　　三、应用推广简易自动喷水灭火系统的可行性      
   （一）城市自来水供水非常可靠，水压比较稳定，停水现象极少发生，一般可以认为是常高压供水。根据城市供水有关规定和城市供水现状，城市自来水供水末端压力不会低于0.14MPa，大部分地区在0.2MPa左右，最高可以达到0.3MPa，城市主要道路的管网直径一般在200mm以上，次要道路的管径也在100mm以上，依靠自来水向简易自动喷水灭火系统供水，一般可以满足3层自动灭火系统的水压、水量，个别地区可以满足2层自动喷水灭火系统水压、水量。      
   （二）简易自动喷水灭火系统低压喷头的开发为系统的应用推广提供了有利条件，该喷头的特点是快速响应和低压，一是采用3mm或更细玻璃球作为温度感应元件，提高了喷头的响应速度，能更快地探测火灾，有利于初期控制；二是喷头直径20mm、流量系数K=115和特制的溅水盘，降低了系统供水压力的要求，其最低额定工作压力0.025MPa。实验表明，在喷头安装高度3m，供水压力0.025MPa时，喷头保护半径2.5m；供水压力为0.05MPa时，保护半径达3m以上。    
   （三）原有建筑的室内消火栓系统可以充分利用，将原建筑的室内消火栓系统作为简易喷淋的水源，消火栓系统管网直径在70mm以上，一般设有满足10分钟消防用水量的屋面水箱，体积在6-12m3之间，假设同时开启3只喷头，流量6L/S，屋面水箱的水可供系统使用20分钟以上。      
   （四）简易自动喷水灭火系统施工简单、维护保养方便、投资少，个体私营业主容易接受。根据已安装的场所测算，一个面积300平方米的网吧，安装简易自动喷水灭火系统全部资金需1万元左右。

四、简易自动喷水灭火系统的应用范围      
    简易自动喷水灭火系统虽然具有施工方便、投资少、维护保养简单的优势，但与标准湿自动喷水灭火系统相比，仍有供水压力、流量可靠性不强的缺点。因此，在其适用范围上应加以限制：      
    (一)工程规模不宜太大，应控制在1000平方米以下；      
    (二)楼层不宜太高，应控制在3层及以下；      
    (三)作为标准自动喷水灭火系统的补充，对国家消防技术规范没有规定，而火灾危险性又比较大的小型人员密集场所，推广设置简易自动喷水灭火系统。      
    五、选用简易自动喷水灭火系统应注意的事项      
    （一）做好设计参数调研：一是工程所在地段自来水管网直径和的压水，进水口接入位置，看自来水是否满足喷淋水源的要求。二是原建筑是否安装室内消防栓系统，是否有屋面消防水箱，容积多大；三是新改造的场所火灾危险性，一般按现行《自动喷水灭火系统设计规范》中危险等级Ι级确定。      
    （二）聘请专业人员设计，简易自动喷水灭火系统是标准自动喷水灭火系统的延伸，管道材质、管径等组件均应符合国家消防技术规范要求。      
    （三）承包给专业队伍施工，消防工程施工安装质量要求不同于一般水管，应符合国家现行《自动喷水灭火系统施工验收规范》要求。      
    （四）选用简易喷淋专用的低压喷头，末端试水装置设在明显方便试验的位置。      
    （五）对原工程没有消防水箱，城市自来水又无法满足的场所，可以自制屋面消防水箱，容积不宜小于6立方米。